## Troškovnik
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Građevina: JAVNA RASVJETA OPĆINE SRAČINEC - modernizacija (održavanje) uporabive građevine
Naručitelj: OPĆINA SRAČINEC, Varaždinska 188, 42209 Sračinec
TROŠKOVNIK za JAVNU NABAVU - materijal, oprema i radovi - Ver03
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA
(I) | SVJETILJKE
1. | Dobava i prijevoz LED svjetiljke. Predviđena za montažu na vrh stupa Ø 60 mm sa mogućnošću regulacije podešenja tijela svjetiljke od 0° do 30°. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, ako je kućište ili dio kućišta od lijevanog aluminija onda treba biti praškasto obojeno, ako je kućište ili dio kućišta izrađeno iz ekstrudiranog aluminijskog profila onda treba biti minimalno 20 mikrometara anodizirano. Brtve svjetiljke izrađene od silikona specijalno pojačane otpornosti na starenje. Klasa zaštite I. Visoko transparentna leća (faktor transmisije ≥92% prema normi EN ISO 13468-1) izrađena od poli-metil-metakrilata (PMMA) specijalno razvijene za ujednačeno raspršivanje svjetlosne zrake na način da zadovolje sve tražene svjetlotehničke zahtjeve. Svjetiljka u kompletu sa prenaponskom zaštitom (10kV). Životni vijek LED izvora svjetlosti deklariran na min. 100.000 h u kojem razdoblju svjetlosni tok ne smije pasti na manju vrijednost od 75% nazivne vrijednosti i min. 45.000 h u kojem razdoblju svjetlosni tok ne smije pasti na manju vrijednost od 90% nazivne vrijednosti sve u uvjetima rada diode Ts i TA iznosi 55°C, IF iznosi 1000 mA (projekcija mora biti izrađena na osnovi najmanje 18.000 sati realnog testa, TM-21 kalkulator),garancija od min. 7 godina minimalno pokriva kvar LED diode, elektroničkih sklopova i mehaničkih dijelova svjetiljke, izvor svijetlosti (LED dioda) ≥128 lm/W. Karakteristika LED izvora svjetlosti max. 4000K. U kompletu sa napajanjem svjetiljke 90- 264V, 50Hz, min. cos Ф 0.95, klasa zaštite Cl. I. Stupanj tehničke zaštite min. IP66 i min. IK10. Najveća masa svjetiljke ne prelazi 4 kg osim u slučajevima kada ponuditelj dostavi statički proračun izrađen od strane ovlaštenog inženjera građevine kojim će se dokazati prihvatljivost ponuđene težine svjetiljke. ULOR faktor iznosi <1%. Opremljena sa priključlnim kablom od min. 2 metra dužine. U cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo).
Svjetiljka proizvedena u EU što se dokazuje prilaganjem izjave o EU porijeklu svjetiljke. CE certifikat proizvoda za: HRN EN 60598-2-3:2006, HRN EN 62471:2010, HRN EN 60598-1:2011, HRN EN 55015:2011+A1:2011, HRN EN 61000-3-2:2007+A1+A2:2010, HRN EN 61000-3-3:2011, HRN EN 61547:2009.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Jednako vrijedno kao: ERCO-017ER5-014-P00-022 - ≤17 W / ≥2200 lm / ≤4000 K | kom | 154 |  | 0
Ponuđeno: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
b) | Jednako vrijedno kao: ERCO-035ER5-028-P00-045 - ≤35 W / ≥4500 lm / ≤4000 K | kom | 54 |  | 0
Ponuđeno: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
(II) | SPOJNI PRIBOR
1. | Dobava i prijevoz utikača i natikača te kabela za ostvarivanje spoja između napojnog kabela i svjetiljke.
a) | utikač 16A-3P, 250V, IP66, jednako vrijedno kao: STUCCHI 3701/V | kom | 208 |  | 0
b) | natikač 16A-3P, 250V, IP66, jednako vrijedno kao: STUCCHI 3702/V | kom | 208 |  | 0
c) | kabel PP00 3x2,5mm2 dužine 4 metra | kom | 208 |  | 0
2. | Dobava i prijevoz izolacijske kompresijske spojnice za priključak Cu vodiča P-2,5 mm2 na Al-SKS-16 mm2 | kom | 208 |  | 0
3. | Dobava i prijevoz izolacijske stezaljke za priključak Cu vodiča P-2,5 mm2 na gole Al vodiče 16 mm2 | kom | 208 |  | 0
(III) | MONTAŽNI PRIBOR
1. | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu bočno na drveni ili betonski stup na željenoj visini, krak sa promjerom vrha 60mm. Kut nagiba kraka u odnosu na rasvjetni stup iznosi -90° do -110°. Krak isporučiti u kompletu sa spojnom glavom, nosećom cijevi duljine 1000 mm, u kompletu sa nosećom glavom od lima debljine 2,5mm, učvršćeno na stup pomoću 2 obujmice debljine 1,25mm, 4 vijka M8x30 i matice M8. Antikorozivna zaštita izvedena uranjanjem u kupku od otopljenog cinka. Debljina nanosa cinka 60 do 80 mikrona. Uz krak potrebno isporučiti i pripadajuću atestnu dokumentaciju i potvrdu garancije na prohrđavanje. (oznaka iz projekta - K2 tip) | kom | 208 |  | 0
2. | Razni sitni i spojni materijal koji se koristi pri održavanju javne rasvjete (izolir trake, vijci za lim i drvo, šelne, premazi, vezice,...) | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
| GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
B. | GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI
(I) | HEP RADOVI
1. | Poslovi djelatnika HEP-a u smislu nadgledanja radova, uključenja, isključenja, odspajanj i spajanja napajanja te ostalih potrebnih radnji od strane HEP-a na odcjepima NN mreže HEP-a na kojma će se izvoditi zamjena svjetiljaka ili dogradnja svjetiljki. | kom | 208 |  | 0
(II) | RADOVI NA SVJETILJKAMA - samostojeći NN stupovi HEP-a (drveni/betonski)
1. | Električko odvajanje postojeće svjetiljke javne rasvjete sa NN mreže (granica osnovnih sredstava HEP-a). | kom | 208 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete sa stupa, uključivo i postojeći krak, do utikača sa odvozom skinutih svjetiljki na skladište investitora. | kom | 208 |  | 0
3. | Montaža i spajanje nove svjetiljke javne rasvjete uključivo i krak na stup sa svim potrebnim spajanjima i radovima zaključno s natikačem te uključivanjem u utikač do pune funkcionalnosti svjetiljke uz ispitivanje funkcionalnosti. | kom | 208 |  | 0
4. | Provlačenje i spajanje međuspojnog kabela PP00 3x2,5 mm2 na utikač, natikač i svjetiljku. | kom | 208 |  | 0
5. | Spajanje vodiča (N i L) za priključak svjetiljke (granica osnovnih sredstava HEP-a) javne rasvjete na SKS “Elkalex” 2x16 mm2 unutar NN kabelske mreže. | kom | 104 |  | 0
6. | Spajanje vodiča (N i L) za priključak svjetiljke (granica osnovnih sredstava HEP-a) javne rasvjete na NN mrežu HEP-a (goli vodiči). | kom | 104 |  | 0
(III) | ISPITIVANJA
1. | Parametriranje svjetiljka i ormara javne rasvjete, usmjeravanje optike svake pojedine svjetiljke, puštanje u rad, izrada zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad te ostalih zapisnika, izrada atestno tehničke dokumentacije za primopredaju. | paušal | 1 |  | 0
2. | Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama (otpor izolacije, otpor uzemljenja, zaštita od inirektnog dodira,...) pri izgradnji i održavanju javne rasvjete. | paušal | 1 |  | 0
3. | Ispitivanja svjetlotehničkih veličina definiranih projektom sa izradom odgovarajućeg ovjerenog protokola (na karakterističnom presjeku ceste, raskrižjima, pješačkim prelazima,...) | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti hidrauličku platformu i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja HEP-a u izvođenju istih.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju te obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom te radovima.
| GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI |  |  | UKUPNO: | 0
C. | R E K A P I T U L A C I J A
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
B. | GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto idatum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________