## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
troškovnika javne rasvjete
A | MATERIJAL | kompl | 1 |  | 0
B | RADOVI | kompl | 1 | 0 | 0
| ukupno: |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## TROŠKOVNIK JR Sračinec (2)
TROŠKOVNIK JAVNE RASVJETE
A. MATERIJAL
Red. br. | Naziv materijala | Jed. mjere | Koli- čina | Cijena (kuna) | Iznos (kuna)
1 | Stožasti okrugli rasvjetni stup bez vidljivog vara sa temeljnom pločom (razmak između vijaka 300 mm), visina 8m, nasadnik FI76, vruće cinčani, debljina stijenke 4mm. Čelični materijal kvalitete S235JR+N prema Tehničkom propisu za čelične konstrukcije'' (NN 112/08), antikorozivna zaštita izvana i iznutra, antikorozivna zaštita vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461. Stup je opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Isporučuje se s pripadajućim temeljnim (sidrenim) vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka, kvaliteta materijala za sidrenu ploču i sidrene vijke materijal S235JR prema HRN EN 10025 -tip ili model: _________________________________ -proizvođač:__________________________________ | kpl | 17 |  | 0
2 | Dobava i dovoz betona svježeg, C 25/30 sa dopremom na mjesto ugradnje | m3 | 14 |  | 0
3 | Dobava i dovoz na gradilište energetskog kabela PP00-A 4x25 mm2, 1 kV | m | 650 |  | 0
4 | Spojnica kabel.4x6-25mm2 za PP00-X00, 1kV, TKSO-P, "MP" | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i dovoz na gradilište finog pijeska za oblaganje kabela u kabelskom kanalu | m3 | 10 |  | 0
6 | Dobava i dovoz na gradilište trake upozorenja PVC za kabel | kg | 12 |  | 0
7 | Dobava i dovoz na gradilište cijevi PEHD fi51, (6 bara), za zaštitu novih kabela | m | 570 |  | 0
8 | Dobava i dovoz na gradilište trake čelične 30x4mm pocinčana | kg | 600 |  | 0
9 | Dobava i dovoz na gradilište križne spojnice za spoj pocinčane čelične trake | kom | 20 |  | 0
10 | Dobava i dovoz na gradilište tipske razdjelnice rasvjetnog stupa za priključak kabela u rasvjetnom stupu (sistemom ulaz-izlaz) i za napajanje 1 svjetiljke preko automatskog osigurača. Priključne stezaljke moraju omogućavati priključak dva kabela sa donje strane presjeka do max 4x25 mm2 | kom | 16 |  | 0
11 | Dobava i dovoz na gradilište tipske razdjelnice rasvjetnog stupa za priključak kabela u rasvjetnom stupu (sistemom ulaz-izlaz) i za napajanje 2 svjetiljke preko automatskih osigurača. Priključne stezaljke moraju omogućavati priključak dva kabela sa donje strane presjeka do max 4x25 mm2 | kom | 1 |  | 0
12 | Nabava i prijevoz svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 10000 lm - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm ili Ø76 mm, - postavljanje na stup ili konzolu bez dodatno adaptera - regulacija kuta cijele svjetiljke od +15° do -90° - dozvoljena max. težina svjetiljke 5,5 kg - dimenzija svjetiljke (prilikom montaže na rasvjetni krak) DxŠxV 526x326x110mm ±5% - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 14 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.5 (nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 10000 lm - iskoristivost: min 87% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 131lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 66W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (100% od trenutka paljenja rasvjete do 22h, 75% od 22h do 00h, 25% od 00h do 04h, 75% od 04h do 06h, 100% od 06h do gašenja rasvjete) - boja svjetlosti 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 40 - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015
-tip ili model: _________________________________ -proizvođač:__________________________________
13 | Nabava i prijevoz svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 10000 lm - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP66 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm ili Ø76 mm, - postavljanje na stup ili konzolu bez dodatno adaptera - regulacija kuta cijele svjetiljke od +15° do -90° - dozvoljena max. težina svjetiljke 5,5 kg - dimenzija svjetiljke (prilikom montaže na rasvjetni krak) DxŠxV 526x326x110mm ±5% - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 5 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 7550 lm - iskoristivost: min 88% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 138m/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 48W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (100% od trenutka paljenja rasvjete do 22h, 75% od 22h do 00h, 25% od 00h do 04h, 75% od 04h do 06h, 100% od 06h do gašenja rasvjete) - boja svjetlosti 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 40 - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - LED izvor je u klasi RG1 prema HRN EN 62471-5:2015
-tip ili model: _________________________________ -proizvođač:__________________________________
14 | Lučna konzola za postavljanje svjetiljke na stup, izrađena od čelika, vruće počinćana, nasadnik FI76 za postavljanje na stup, prihvat za svjetiljku FI60, duljina kraka konzole 0,7m | kom | 16 |  | 0
15 | Dvostruka lučna konzola za postavljanje svjetiljke na stup (svjetiljke na 180 stupnjeva), izrađena od čelika, vruće počinćana, nasadnik FI76 za postavljanje na stup, prihvat za svjetiljke FI60, duljina kraka konzole 0,7m | kom | 1 |  | 0
16 | Lučna konzola za postavljanje svjetiljke na betonski stup, izrađena od čelika, vruće počinćana, za nadvišenje iznad betonskog stupa 0,5 m, prihvat za svjetiljku FI60, duljina kraka konzole 0,7m | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava i dovoz na gradilište tipskog dogotovljenog ormara SRO sa betonskim temeljem. Klasa zaštite II, mehaničke zaštite IP44, za montažu na otvorenom, iz prešanog poliestera, boje RAL 7035, otporan na UV zrake i gorenje, sa slijedećim ugrađenim elementima: rastavna sklopka NH00 s osiguračima 25A kompl 1 rastavna sklopka NH00 s osiguračima 6A kompl 1 rastavna sklopka NH00 kom 2 plastični kanali, ožićenje spojni materijal, izolacijske ploče, oznake, upozorenja, jednopolna shema komplet 1 provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava i dovoz na gradilište kabela PP-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 160 |  | 0
| MATERIJAL UKUPNO: |  | kn |  | 0
B. RADOVI
1 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja trase i pozicije stupova javne rasvjete | kpl | 1 |  | 0
2 | Radovi na postojećem ormaru SOJR kod TS na rasvnomjernoj raspodijeli potrošača (strujnih izlaza javnih rasvjeta) po izvodima i po fazama | kpl | 1 |  | 0
3 | Ugradnja kabelske spojnice (bez iskopa) | kom | 1 |  | 0
4 | Iskop temeljne jame za rasvjetni stup visine 8 m, postavljanje temeljnih vijaka i betoniranje temelja, sa postavljanjem privodnih PEHD cijevi. U cijeni stavke uključiti i odvoz iskopanog materijala na deponiju. Ovom stavkom obuhvaćeni su svi radovi kako bi se sralo tlo osposobilo za preuzimanje opterećenja temeljne konstrukcije, odnosno poravnanje i zbijanje temeljnog tla treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti na modul stišljivosti Ms>=40 MN/m2. | kom | 17 |  | 0
5 | Montaža čeličnog okruglog stupa visine H = 8 m na gotov temelj, čišćenje navoja sidrenih vijaka, uvlačenje kabela PP-Y 3x1,5mm2 dužine 8 m i centriranje stupa. | kom | 17 |  | 0
6 | Armatura temelja prema projektu, B500B, zajedno sa sidrenjem u beton, obračun po kilogramu. | kg | 1900
7 | Ugradnja i spajanje stupne razdjelnice sa jednim osiguračem | kom | 16 |  | 0
8 | Ugradnja i spajanje stupne razdjelnice sa dva osigurača | kom | 1 |  | 0
9 | Ugradnja nove LED svjetiljke na rasvjetni stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem | kom | 19 |  | 0
10 | Izrada zaštitnog premaza rasvjetnog stupa bitumenom, do visine stupa 0,5 m od tla | kom | 17 |  | 0
11 | Kombinirani ručni i strojni iskop kabelskog kanala 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta, sa odlaganjem iskopanog materijala uz rov. U stavki uključen i iskop kontrolnih prekopa za detekciju postojećih instalacija | m3 | 190 |  | 0
12 | Polaganje zaštitne cijevi PEHD fi51 u iskopani kabelski kanal | m | 570 |  | 0
13 | Polaganje zaštitnog uzemljenja pocinčane trake FeZn30×4mm | m | 600 |  | 0
14 | Uvlačenje kabela PP00-A 4x25 mm2 u položene zaštitne cijevi | m | 600 |  | 0
15 | Polaganje plastične trake upozorenja 20 cm iznad položene trase kabela | m | 600 |  | 0
16 | Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. Uključno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu. | m3 | 180 |  | 0
17 | Spajanje uzemljenja na rasvjetni stup | kom | 18 |  | 0
18 | Podbušivanje prometnice na dubini 1,5 m ispod prometnice sa bušećom garniturom promjera do fi110 uz povratno uvlačenje zaštitne cijevi fi 110. U cijeni stavke uključiti i dobavu cijevi DWP fi 110 | m | 10 |  | 0
19 | Dizanje, pričvršćenje po drvenom stupu kabela PP00-A 4x25 mm2 po betonskom stupu NN mreže i spajanje na vodiče javne rasvjete | kpl | 1 |  | 0
20 | Ugradnja samostojećeg ormarića javne rasvjete SRO sa spajanjem svih kabela. U cijeni stavke uključiti potrebni iskop za ugradnju ormarića. | kpl | 1 |  | 0
21 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na zbrinjavanje. | m3 | 30 |  | 0
22 | Mjerenje otpora izolacije i izdavanje atesta. Mjerenje otpora petlje i izdavanje atesta. Mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. U cijenu uračunati ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, puštanje u pogon i probni rad | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Valjanje, planiranje i humusiranje ravnih zelenih površina. Planiranje površine potrebno izvesti sa humusom preostalim sa trase, u sloju debljine 20 cm. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Ovisno o meteorološkim prilikama potrebno je vlažiti zasijane površine.Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Stavka obuhvaća dopremu i ugradnju humusnog materijala i dobavu, dopremu, sijanje i njegovanje trave. |  |  |  | 0
|  | m2 | 240 |  | 0
24 | Izrada snimke izvedenog stanja izrađenog od ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke u 2 primjerka (u pisanom obliku i digitalnom formatu - .dwg i .doc format) | kpl | 1 |  | 0
25 | Geodetski elaborat izgrađene javna rasvjeta s ovjerom | kpl | 1 |  | 0
| RADOVI UKUPNO | HRK |  |  | 0