## troškovnik ELE
Tvrtka: MBT inženjering d.o.o., Macinec Projektant: Marijan Marciuš, dipl.ing.el. TD 204/2020 od 06.2020.
INVESTITOR: OPĆINA SRAČINEC,VARAŽDINSKA 188, SRAČINEC, OIB: 01126367431
GRAĐEVINA: POMOĆNA GRAĐEVINA - REKONSTRUKCIJA, Dravska ulica 6, 42209 Sračinec, č.k.br. 186/1, 177/3, 185, 178/1, 178/2, 176/1, 176/9 (nastala od dijela k.č.176/5), 172/1, 149/1 i 148/3, k.o. Sračinec
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad te potrebna mjerenja i ispitivanja.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan obaviti pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U građevinski dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije - izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja - izmjeriti nivo rasvijetljenosti
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira - ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač - ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
- ispitati funkcionalnost komunikacijskog sustava - izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od munje
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba.
Troškove ispitivanja snosi izvođač.
11. | Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.
12. | Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
13. | Sav korišteni materijal , oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
14. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
15. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
16. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
17. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarjauću atesnu i ispitnu dokumentaciju.
18. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
19. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodnevno čistiti radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini.
Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
22. | Rušenje i rezanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
23. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
A | RAZDJELNICI
U svakom razdjelniku je potrebno ostaviti 30% slobodnog mjesta za mogućnost naknadne ugradnje
1 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika RP izvedenog kao nadgradni, metalni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima (snaga ormara 5,75 kW):
AS 100/R35 A I/O, 3p, kom 1
Tipkalo za isključenje, kom 1
Prenaponska zaštita klase 1+2 (B+C) 25 kA (1 varistor i 1 iskrište), 10/350 µs, kom 1
ZUDS 40/0,03 A 4p, kom 1
Osigurači B 10 A, kom 3
Osigurači C 16 A, kom 4
tipkalo za resetiranje brojila, 230 V, 10 A, montaža na DIN šinu, kom 1
Redne stezaljke, sabirnice 200 A, komplet 1
sitni i potrošni materijal, komplet 1
|  | komplet | 1
A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna
B | UTIČNICE, PREKIDAČI I SPAJANJA
2 | Dobava, montaža i običnog prekidača 230 V, 10 A, n/ž, IP44, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 1
3 | Dobava, montaža i serijskog prekidača 230 V, 10 A, n/ž, IP44, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 2
4 | Dobava, montaža i spajanje utičnica s poklopcem 230 V, n/ž, IP44, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 5
5 | Dobava i montaža tipkala za isključenje napajanja | kom | 1
B | UKUPNO UTIČNICE, PREKIDAČI I SPAJANJA
C | RASVJETA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Odstupanja po dimenzijama mogu biti do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi rasvjetna armatura potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostor koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa.
Sve navedeno dostavlja se u pratećoj ponudbenoj dokumentaciji koja se sastoji od tabelarnog usporednog prikaza traženih karakteristika projektirane rasvjetne svjetiljke i po ponuditelju jednakovrijedne svjetiljke. Uz tabelarni prikaz dostavlja se i očitovanje u svezi različitosti i izjava da ponudbena rasvjetna armatura neće činiti građevinu djelomično i/ili u cijelosti neuporabljivom te i/ili nefunkcionalnom.
6 | Dobava, montaža i spajanje zidnog LED reflektora 20 W, IP65, kompletno sa zidnim nosačem | kom | 1
7 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne, stropne ili zidne LED svjetiljke 28,6W, 4000 lm, 4000 K, IP65, IK08, dimenzija 1215x80 mm, visina 76 mm, teksturirani difuzor od polikarbonata, reflektor od željeza, kućište od polikarbonata | kom | 7
8 | Dobava, montaža i spajanje okrugle, nadgradne, stropne ili zidne LED svjetiljke 18W, 4000K, 1200lm, IP65, IK10, CRI > 80, promjer 344 mm, visina 120 mm, kućište od kompozitnih materijala, optika od polikarbonata | kom | 1
9 | Dobava, montaža i spajanje senzora pokreta 230 V, 10 A, IP65 | kom | 2
UKUPNO RASVJETA
D | KABELI I INSTALACIJSKI PRIBOR
10 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-O 4x10 mm2 u rov | m | 12
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u PK kanalici i u SPN cijevi | m | 40
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3 i 4x1,5 u PK kanalici i u SPN cijevi | m | 90
13 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U (ž/z) 10 mm2 u PVC cijevi p/ž | m | 10
14 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 50 kompletno s poklopcem i nosačima | m | 20
15 | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 16 mm kompletno s nosačima | m | 12
16 | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 13,5 mm kompletno s nosačima | m | 40
D | UKUPNO KABELI I INSTALACIJSKI PRIBOR
E | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I INSTALACIJA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE
17 | Dobava i zabijanje pocinčane sonde FeZn dužine 3m | kom | 4
18 | Izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača pomoću trake FeZn 25x4 mm dužine 2,0 m | kom | 5
19 | Dobava i spajanje križnih spojnica | kom | 4
20 | Dobava i postavljanje okruglog vodiča od legure Al 8 mm na zidne nosače, kompletno s nosačima | m | 10
21 | Izrada mjernog spoja pomoću spojnice FeZn-Al te montaža mehaničke zaštite dužine 1,5m, kompletno | kom | 4
22 | Spoj odvoda na krov ili opšav i na žlijeb, kompletno sa spojnicom | kom | 8
E | UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I INSTALACIJA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE
F | OSTALI RADOVI
23 | Dobava i spajanje privremenog ormara s utičnicama za vrijeme izvođenja radova, u cijenu uračunati postavljanje, najam i demontažu ormara. | kom | 1
24 | Strojni iskop rova dimenzija 0,8 x 0,4 m | m3 | 1.6
25 | Zatrpavanje rova s nabijanjem u slojevima i planiranje viška materijala | m3 | 1.6
26 | Dovoz i razastiranje posteljice od pijeska debljine 10 cm iznad i 10 cm ispod kabela i cijevi | m3 | 0.4
27 | Dobava i postavljanje plastične upozoravajuće trake | m | 5
28 | Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola o ispitivanju - vizualni pregled, ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i uzemljenje metalnih masa, mjerenje otpora izolacije vodiča, mjerenje zaštite (ZUDS, impedancija petlje kvara), mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje i mjerenje panik rasvjete i osvijetljenosti, ispitivanje isključenja u slučaju hitnosti | komplet | 1
29 | Ispitivanje instalacije zaštite od munje | komplet | 1
30 | Geodetski snimak vanjskih vodova | komplet | 1
31 | Označavanje utičnica i prekidača oznakom pripadajućeg strujnog kruga | kom | 9
32 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1
F | UKUPNO OSTALI RADOVI: | kuna
REKAPITULACIJA
A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna
B | UKUPNO UTIČNICE, PREKIDAČI I SPAJANJA | kuna
C | UKUPNO RASVJETA | kuna
D | UKUPNO KABELI I CIJEVI: | kuna
E | UKUPNO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I INSTALACIJA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE | kuna
F | UKUPNO OSTALI RADOVI | kuna
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE | kuna
| PDV 25% | kuna
| SVEUKUPNO: | kuna
Projektant:
Marijan Marciuš, dipl.ing.el.